| 四川省温和B区新建居住建筑节能设计信息汇总表(试行) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总体情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  | 越西县文昌中学扩建工程项目 |  |  |  | 子项名称 | 1#楼、2#楼、3#楼（宿舍楼） |  | 建设工程规划 许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 项目位于凉山州越西县城区文昌中学内，位于越西县中所镇陶家营村2组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 地上： | 10900.99 |  |  | ㎡ |  | 建筑层数 | 地上： 6 层 |  |  | 建筑高度 | 23.55m |  |  |
|  |  | 地下： | 1954.31 |  |  | ㎡ |  |  | 地下： 1 层 |  |  | 结构形式 | 框架结构 |  |  |
| 围护结构技术措施基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 标准限值 |  |  | 设计值 |  | 节能材料类型及热工性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 构造层次及厚度 |  |  |  |  | 热工性能参数 |  |  |
| 非透光围护结构 | 屋面传热系数K W/（㎡·K） |  | ≤1.00 |  |  | 0.74（平均值） |  | 难燃型挤塑聚苯板（40.0mm）（施工值50.0mm） |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 外墙传热系数K W/（㎡·K） |  | ≤2.00 |  |  | 1.89（平均值） |  | 烧结页岩多孔砖砌体（200.0mm） 颗粒型硅质膨胀聚苯板（20.0mm） |  |  |  |  | 0.58 0.065 |  |  |
| 立面透光围护结构 | 不同朝向对应的传热系数限值K W/（㎡·K） |  | 东西向K≤3.2 |  |  |  |  | 设计值 |  | 东向 |  | 南向 | 西向 | 北向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  | 0.18 | 0.18 | 0.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型材类型 |  | 非隔热金属型材 |  | 非隔热金属型材 | 非隔热金属型材 | 非隔热金属型材 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 玻璃类型 |  | 中透光Low-E+9A+6透明； |  | 中透光Low-E+9A+6透明； | 中透光Low-E+9A+6透明； | 中透光Low-E+9A+6透明； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数设计值K W/（㎡·K） |  | 3.2 |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |
|  | 不同朝向对应的太阳得热系数限值SHGC（东、西向/南向） |  | 夏季≤0.30/- |  |  |  |  | 综合太阳得热系数设计值SHGC |  | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |
|  | 可见光透射比限值 |  | ≥0.4 |  |  |  |  | 可见光透射比设计值 |  | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  | 窗地面积比限值 |  | 主要使用空间(卧室、书房、起居室等）≥1/7 |  |  |  |  | 窗地面积比设计值 |  | 0.15（最不利） |  |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分 | 传热系数限值K W/（㎡·K） |  | ≤4.00 |  |  |  |  | 型材类型 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 玻璃类型 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数设计值K W/（㎡·K） |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 太阳得热系数限值SHGC |  | 夏季≤0.30/冬季≥0.5 |  |  |  |  | 太阳得热系数设计值SHGC |  | / |  |  |  |  |  |
| 通风开口面积比 | 限值 |  | 不应小于房间地面面积的10%或外窗面积的45% |  |  |  |  | 设计值 |  | 卧室、厨房、卫生间有效通风开口面积均大于房间地面面积的10%；客厅有效通风开口面积均大于外窗面积的45%。 |  |  |  |  |  |
| 空气渗透量 | 要求 |  | 幕墙、外窗及敞开阳台的门在10Pa 压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量q不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量qz不应大于4.5m3。 |  |  |  |  | 设计值 |  | 气密性6级满足1.0＜q≤1.5，4.5≥qz＞3.0 |  |  |  |  |  |
| 权衡判断 | 设计建筑全年采暖和空调能耗kWh/㎡ |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参照建筑全年采暖和空调能耗kWh/㎡ |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯节能运行要求 | 两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。自动扶梯、自动运行步道应具备空载时暂停或低速运转的功能。 |  |  |  |  |  |  | 电梯节能运行设计 |  | 设置群控措施。电梯无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式。 |  |  |  |  |  |
| 围护结构技术措施节能性能判断 |  |  |  | 本项目规定性指标满足《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》（DBJ51/T 186-2022）的规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通空调节能设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 考核指标 |  |  |  |  | 措施及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中式空调（供暖）系统 |  |  | 进行逐时逐项冷负荷和热负荷计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设置分室（户）温度控制及分户冷（热）量计量设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调（供暖）机组能效比（性能参数）符合相关产品节能标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 循环水泵效率符合相关产品节能标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非集中式空调（供暖）系统 |  |  | 空调（供暖）机组能效比（性能参数）符合相关产品节能标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风系统 |  |  | 风机效率符合相关产品节能标准 |  |  |  |  | 风机能效等级不应低于二级。平时运行的风机单位风量耗功率值Ws不应大0.27W/M3/h。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通空调节能设计节能性能判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气节能设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能房间 |  |  |  | 灯具类型 | 光源类型 |  |  | 照明功率密度值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |
| 宿舍 |  |  |  | 吸顶灯 | LED |  |  | ≤4.5 |  |  | 3.2 |  |  |  |  |
| 车库 |  |  |  | 吸顶灯 | LED |  |  | ≤1.9 |  |  | 0.82 |  |  |  |  |
| 生活水泵房 |  |  |  | T8单管荧光灯 | LED |  |  | ≤3.5 |  |  | 2.06 |  |  |  |  |
| 消防水泵房 |  |  |  | T8双管荧光灯 | LED |  |  | ≤3.5 |  |  | 1.48 |  |  |  |  |
| 柴油发电机房 |  |  |  | T8双管荧光灯 | LED |  |  | ≤8.0 |  |  | 3.75 |  |  |  |  |
| 风机房 |  |  |  | T8单管荧光灯 | LED |  |  | ≤3.5 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |
| 电梯前厅 |  |  |  | 吸顶灯 | LED |  |  | ≤3.5 |  |  | 2.2 |  |  |  |  |
| 走道、楼梯间 |  |  |  | 吸顶灯 | LED |  |  | ≤2.0 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 照明节能控制措施 |  |  |  | 分组、分区控制、楼梯间自熄控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气节能设计节能性能判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水排水节能设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 考核标准 |  |  |  |  | 措施及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供水方式 |  |  | 充分利用城镇或小区供水管网的水压直接供水 |  |  |  |  | 充分利用城镇水压供水，不足采用水箱+变频泵二次供水方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水方式 |  |  | 充分利用重力流直接排至室外管网 |  |  |  |  | 充分利用重力流排至散水沟，收集后溢流形式排至室外管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水系统 |  |  | 采用节能、高效的热水供水系统 |  |  |  |  | 采用节能、高效空气源热泵+太阳能热水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生洁具用水效率 |  |  | 卫生洁具用水效率限值 |  |  |  |  | 所有卫生器具均采用节水型卫生器具,用水效率等级达到1级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水排水节能设计节能性能判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 系统形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用形式 |  |  | 太阳能光伏系统□、太阳能光热系统、其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源应用量 |  |  | 1543405.10 kwh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源应用是否符合要求 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳排放分析情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析结果 |  |  | 本项目的碳排放强度在2016年执行的节能设计标准的基础上降低了41.70%，碳排放强度降低了178.50kgCO2/(m2.a)。建筑运行碳排放指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 - 2021第2.0.3条的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位（意见） |  |  | 合 格 □不合格 项目负责人： （签字） 设计单位：（盖章） 时间 2025.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纸面不敷，可另增页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |