东山公园图纸答疑汇总篇2026.2.28

- 道路

- （一）、关于设计内容矛盾及表述错误的答疑要求

- 1、设计明确本项目道路等级为生产步道（人行道），但横断面多次出现 “0.5 米硬路肩 + 人行道” 组合，硬路肩为车行道路配套设施，与纯人行步道功能定位冲突，且技术指标表中 “道路净空设置” 写 “主车道 2.5m”、“桥涵设计荷载” 写 “城 —B 级”，均与本项目无车行、无桥涵的实际情况不符，请明确；若保留请说明设计依据，并修正技术指标表中无关指标项。

- 2、原有混凝土路面结构描述中存在 “4 厘米厚 SBS 细粒式改性沥青混凝土 + 1cm 改性沥青同步碎石封层，有裂缝处铺设自粘式玻璃纤维格栅” ，且未明确同步碎石封层、玻璃纤维格栅（具体参数要求需明确）是所有旧混凝土路面必做，还是仅病害段做，请明确旧混凝土路面不同病害等级（无病害 / 轻微病害 / 严重病害）的差异化施工工艺要求。

- 3、工程地质部分控制点 K2 高程标注为 “H=172.54m”，结合项目中山山地地貌及 K1 高程 1792.31m，该数值存在明显笔误，请提供K2 控制点正确的三维坐标（X/Y/H），并确认所有测量控制点的准确性。

- （二）、关于关键施工参数模糊的答疑要求

- 1、路基处理相关参数

- 1.1低填路基要求 “换填砂砾等透水材料”，请明确砂砾的级配要求、含泥量限值、最大粒径，及换填的具体厚度（路床范围及超挖部分）；特殊路基 “连砂石或级配碎石换填”，请明确连砂石的质量指标（含泥量、粒径范围、压实度）。

- 1.2填方路基 “地面横坡陡于 1:5 时开挖 2.5m 宽、向内倾斜 4% 的台阶”，请明确台阶的开挖方式（机械 / 人工）、台阶基底的压实度要求，及台阶搭接处的施工处理措施。

- 1.3路基填料要求选用支路标准，但其压实度、CBR 值等指标是针对车行道路，本项目为仅承受 2.5kN/㎡人群荷载的人行步道，请明确是否可降低路基填料的技术要求，若可降低请提供针对性的压实度、CBR 值、最大粒径指标。

- 2、沥青混合料及面层施工相关参数

- 2.1AC-13C 改性沥青混合料仅明确设计空隙率 3~4%，请提供本项目针对性的最佳沥青用量（OAC）、马歇尔稳定度上下限控制值；抗剥落剂掺量要求 2.5～4%，请明确本项目推荐掺量，及沥青与集料粘结力 4 级的现场检测方法和验收标准。

- 2.2沥青路面施工仅明确 “气温低于 5℃不得施工”，请明确SBS 改性沥青混合料的到场温度、摊铺温度、初压 / 复压 / 终压温度，及碾压遍数、碾压速度等核心工艺参数。

- 3、水泥稳定碎石基层相关参数

- 水泥稳定碎石基层 7 天无侧限抗压强度要求 3-4MPa，请明确本项目的设计控制值（取中间值或固定值），及现场钻芯取样的检测频率、芯样完整度要求。

- 要求 “基层养生采用薄膜覆盖并洒水养护”，请明确具体养生时长（7 天 / 14 天），养生结束后的弯沉检测标准及检测频率，及基层上铺设透层油的最佳施工时机。

- （三）、关于施工工艺及工序衔接缺失的答疑要求

- 1、旧路面修复工艺

- 针对 “修复原有混凝土路面后新铺沥青面层”，请明确混凝土路面病害的判定标准（如裂缝宽度≥多少需处理、板底脱空的检测方法）、拉毛的深度 / 粗糙度要求（如拉毛后表面构造深度最小值），及裂缝灌缝材料、板底压浆的水泥浆配比 / 压浆压力等具体工艺。

- 原有沥青混凝土路面仅提及 “新铺沥青面层”，未明确旧沥青路面的处理工艺（如铣刨厚度、是否需要喷洒粘层油），请补充完善相关设计要求。

- 2、各结构层施工衔接

- 新建道路路面结构为 “沥青面层 + 稀浆封层 + 透层油 + 水泥稳定碎石基层 + 砂砾垫层”，请明确砂砾垫层与原土基底之间是否需要设置处理层及各结构层之间的施工间隔时间要求。

- 3、沥青厚度，清单与图纸不一致（4cm，5cm）

- 详图部分

- 单向坡度是否可以统一改成朝排水沟流向，避免破坏路基。（见下图）

- 2、图号S1-5,图示为双侧边沟（并且两侧有边坡），是否按图施工；

- 3、部分新建道路是否设置排水沟（单侧）

- 4、排水沟底部垫层混为混凝土垫层，考虑现状道路和实际运输条件较为困难，是否可以自拌混凝土。

- 5、以12#道路为例，横断面图（两侧存在边坡部分）；图示宽度4米，含排水沟（0.5+0.2）+路肩（0.3）+道路+路肩（0.3）+排水沟（0.5+0.2），可知道路（沥青）宽度为2米。若单侧设置边沟，沥青道路宽度为（4-0.2-0.5-0.3-0.5=2.5米）。请设计确认。

- 路基下边坡及截排水沟是否施工，若施工需明确排水沟尺寸；边沟距上边坡底部距离。

- 建议补充一份标准横断面及非标准横断面，需包含：挡墙、路肩、路面、排水沟、边坡等详细内容。

- 错车道位置建议在设计平面图中示意明确位置。

- 波形护栏安设具体位置（桩号）。

- 前后描述不一致

- 桥梁

- 会太路现状人行天桥图纸未见施工做法，现状表面为混凝土面层。

- 2、桥面铺装为 20mm 环氧砂浆垫层 + 30mm 毛面芝麻灰花岗石，未明确环氧砂浆的材料配比、施工工艺要求，花岗石铺装的缝宽、填缝材料（耐候胶 / 水泥砂浆）及铺装固定方式，请明确并提供铺装构造大样图。

- 3、定制不锈钢管护栏仅明确桥面以上高度≥1.1m，未提供护栏的立柱间距、截面尺寸、横杆层数及尺寸，护栏与桥面的连接方式（预埋螺栓 / 焊接）。

- 4、设计提及采用板式橡胶支座，但未明确支座的承载力，支座与梁底 / 垫石的连接方式，上下支座板的尺寸及预埋要求；支座垫石的高度。

- 5、钢结构焊接要求 “钢板连接均采用 100％熔透焊，尽可能采用双面熔透焊”，未明确不同部位焊缝的焊脚尺寸、坡口形式（V 型 / X 型）、焊接层数，及厚板焊接的预热温度、后热保温时间，请明确具体焊接工艺参数。

- 6、钢箱梁预拼装要求 “采用平面辗转局部试装法”，未明确预拼装的允许偏差（轴线、标高、截面尺寸），预拼装合格后的验收标准，节段拼接处的临时固定措施，请明确预拼装及验收的具体参数。

- 桩基按嵌岩桩设计，桥台桩基直径 1.3m、桥墩桩基 1.5m，未明确桩基成孔的垂直度允许偏差、桩底沉渣厚度限值，嵌岩段的岩石单轴抗压强度要求，请明确桩基施工及验收参数。图中给出桩底设计高程，是否以嵌岩控制为主高程控制为辅。

- 大体积混凝土施工要求 “采取有效控制措施降低水化热”，未明确推荐施工措施（分层浇筑厚度 / 间隔时间）

- 7、钢结构涂装中钢主梁外表面冷喷锌总干膜 80μm、封闭剂 100μm、氟碳面漆 80μm，未明确各涂层的施工间隔时间，现场补涂的工艺要求，涂装环境的温湿度、风速限值，请明确涂装施工的具体控制参数。

- 8、钢结构现场安装仅提及 “保证结构稳定性并不导致永久性变形”，未明确钢箱梁节段的吊装顺序（从桥台向桥墩 / 对称吊装）、吊装吊点位置，节段拼接的焊接顺序，安装过程中的临时支撑体系设计（支撑位置、承载力要求）。

- 9、下部结构施工中 “墩身和承台龄期差不宜超过 20 天”，未明确承台浇筑完成后墩身施工的前置条件（承台混凝土强度达到设计值的百分比），墩身模板的安装偏差要求，盖梁与墩身的连接工艺（湿接 / 干接），请明确下部结构各工序衔接要求。

- 10、支座安装要求 “保持水平，调整梁底 / 墩顶支座垫块”，未明确支座垫块的尺寸（钢板）、厚度调整范围，支座水平度的允许偏差。

- 12、钢结构涂装中 “桥面冷喷锌 2×35μm”，未明确后续是否需要涂刷封闭剂、面漆，设计说明中仅提及钢主梁外表面的完整涂装体系，桥面涂装内容缺失，请补充桥面钢结构的完整防腐涂装方案。

- 13、危大工程清单中仅列明 “基坑工程、起重吊装工程” 为危险性较大工程，但未明确起重吊装的单件起吊重量，无法判断是否需要编制专项方案及专家论证，请补充危大工程的具体特征参数，并明确超过一定规模的危大工程界定结果。

- 14、钢箱梁吊装为起重吊装工程，未明确钢箱梁节段的单件重量，推荐的起重设备类型（汽车吊 / 履带吊）、作业半径，吊装过程中的安全防护措施（防碰撞、防倾覆）。

- 15、基坑工程要求 “编制详细的施工专项方案与应急预案”，未明确基坑的安全等级、周边环境的保护要求（如地下管线、周边建构筑物的监测指标），请补充基坑工程的安全设计要求。

- 16、设计提及 “场地存在建筑老基础和排水管道、电线，建议挖除”，但未明确老基础、管线的具体位置、埋深，施工前的探勘要求及迁改 / 保护措施，请补充地下障碍物的具体信息及处理要求。

- 17、钢材采用 Q345qC、Q235C，普通钢筋采用 HPB300、HRB400，未明确钢材的负温冲击功要求，钢筋的连接套筒型号、拧紧力矩要求，请补充材料的附加质量要求及连接验收标准。

- 18、混凝土强度等级明确为 C40（桩柱式桥台 / 桥墩 / 盖梁 / 垫石）、C30（重力式桥台 / 桩基），未明确泵送混凝土的坍落度要求，试块留置的数量及养护要求。

- 19、冷喷锌要求 “干膜涂层全锌含量不低于 96%”，氟碳面漆要求 “溶剂可溶物氟含量≥24%”，未明确现场涂层检测的方法（取样 / 无损检测）、检测频率，不合格涂层的处理措施，请补充涂装质量的检测及验收标准。

- 20、桩基施工要求 “应对每根桩的匀质性进行无损检测（小应变检测）”，未明确桩基的完整性检测等级，是否需要进行声波透射法 / 钻芯法检测，检测桩的数量比例，请补充桩基检测的具体要求。

- 21、钢箱梁安装完成后，未明确桥面铺装施工的前置条件（钢箱梁的验收标准、梁面清理要求）。

- 22、设计提及 “考虑景观与园区整体规划相协调”，未明确钢箱梁、护栏的外观颜色要求，涂装的色号标准，请补充景观相关的外观设计要求。

- 23、水下混凝土坍落度需明确。

- 景观设计篇

- 1、7#广场及其他入口广场的地下排水管网管径、坡度、埋深及检查井设置要求未明确，应补充各区域雨水口连接管、干管、支管的规格参数与敷设路径，并注明与市政排水系统的衔接方式及标高控制要求。

- 设计图纸部分缺少索引标注及详图。

- 7#广场现状排水沟设置盖板后覆土问题。

- 7#广场零星问题。

|  | - 设计边线为接顺现状人行道，现状人行道边绿化带位置有纵向电缆沟和给水管。 |
| --- | --- |
|  | - 白线为设计边线，边上剩余部分是否处理。 |
|  | - 现状道路起伏严重，是否按现状加铺沥青即可；现状道路最高点高程为1784，道路设计给出一个点位高程为1781.6下方广场停车位高程为1780.75，存在边坡且实际放线后路边线在现状混凝土路面边，边坡存在裸露且无放坡，需垂直开挖，是否影响安全；此段建议设计重新确定。 |
|  | - 据了解现状排水沟雨季流量较大，是否需要另外处理。 |
|  | - 二期房建取消做停车位，不考虑水电等。后期根据实际确定做停车位或绿化 |
|  | - 台阶位置存在现状化粪池，要求保留，建议将台阶整体平移而避开构筑物。 |

- 苗木类

| - 问题 | - 回复 |
| --- | --- |
| - 清单第 21 项乌桕（050102001021）项目特征中标注 “高度 600-7000cm”，数值明显不符合植物常规生长指标，请问其正确的高度设计值为多少？ |  |
| - 地被灌木分部多项品种冠幅标注单位为 “m”（第 48 项红梅 10-15m、第 50 项黄香梅 15-20m、第 52 项粉花风铃木 30-35m、第 53 项乌桕林 30-35m、第 54 项木槿 15-20m、第 67 项三角梅 20-30m、第 68 项木芙蓉 20-35m），与地被灌木常规冠幅单位 “cm” 严重不符，请问是否为单位标注错误，若为错误请明确各品种正确单位及对应数值？ |  |
| - 清单第 35 项杜鹃（050102001035）为典型灌木品种，设计将其列入常绿乔木分部且标注高度 350-400cm，请问是否为品种列项或规格设计错误，是否需要调整列项及苗木规格指标？ |  |
| - 清单内部分乔木胸径、高度、冠幅配比存在逻辑矛盾（如朴树 Φ15cm 对应 H450-500cm、香樟 Φ12cm 对应 H400-450cm），请问采购苗木时是否需严格同时满足胸径、高度、冠幅三项指标，或可放宽其中一项指标要求？ |  |
| - 清单第 18 项鸡冠刺桐、36 项白花美丽异木棉、37 项美丽异木棉仅标注高度和冠幅，未标注胸径指标，请问苗木采购及现场验收时是否有胸径参考值，若有请明确具体数值？ |  |
| - 项目位于凉山州会理市干热河谷区域，核心立地条件为冬春干旱、光照强、土壤多为偏贫瘠红壤 / 紫色土、山区多风，清单中山茱萸、枫香、银杏、垂丝海棠等品种耐干旱性差、对土壤肥力及湿润度要求高，针对此类品种是否有明确的土壤改良、种植微地形及专项养护措施要求？ |  |
| - 清单第 31 项红梅（Φ25cm）、第 22 项紫玉兰（Φ20cm）为大规格苗木，该类品种本身移栽难度大，且生长习性与会理干热气候适配性差，移栽成活率风险极高，请问设计是否考虑该类大规格苗木的移栽成活率，是否需要降低胸径规格或替换为当地适生品种？ |  |
| - 毛竹在清单中既按常绿乔木（第 33 项，Φ15cm H400-500cm）列项，又按地被灌木（第 46 项，25-30cm）列项，请问两类毛竹的种植区域、景观功能定位及具体种植技术要求是否有明确区分，是否需要统一列项及施工标准？ |  |
| - 清单第 76 项为山茱萸 + 金盏菊 + 黄菊混合种植品种，请问三类植物的种植配比（株数 /㎡）、种植布局（组团 / 混播）是否有明确要求，是否需按主次品种划分种植密度？ |  |
| - 清单内所有乔木统一标注 “树木支撑架 树（竹）棍桩”，但第 5 项蓝花楹（Φ30cm）、31 项红梅（Φ25cm）等大规格乔木，第 20 项合欢、27 项垂丝海棠等浅根乔木抗风性要求高，第 33 项毛竹为中空秆体易受机械损伤，请问针对此类品种是否需要调整支撑方式，若需要请明确不同品种的具体支撑工艺、支撑材料及支撑拆除时间？ |  |
| - 清单第 1 项仅标注 “整理绿化用地、种植土回填、起坡造型等”，未明确种植土核心技术指标，请问针对喜肥品种（朴树、榉树）、喜微碱性品种（紫薇、栾树）、忌积水品种（樱花、垂丝海棠），是否有差异化的种植土配比、pH 值要求、有机肥添加量及种植土回填厚度要求？ |  |
| - 樱花、垂丝海棠、杜英等忌积水品种种植区域，请问是否需要设计排水层，若需要请明确排水层的材质、厚度、施工工艺及盲管布置、坡度设计要求？ |  |
| - 蓝花楹（Φ30cm）、榉树（Φ20cm）、乐昌含笑（Φ20cm）等大规格乔木，请问设计要求为裸根移栽、土球移栽还是容器苗移栽，若为土球移栽请明确土球直径 / 高度与胸径的比例要求及土球包扎工艺标准？ |  |
| - 清单仅标注各苗木单株 / 平米工程量，未明确乔木种植间距、地被灌木种植行株距，请问是否有明确的种植密度设计图纸，若有请提供；若无请明确不同品种的具体种植间距 / 行株距，尤其是垂丝海棠（190 株）、木槿（204 株）、红梅（215 株）等冠幅较大品种的种植间距？ |  |
| - 梅类（红梅、宫粉梅、黄香梅）、海棠类、杜鹃等品种在会理干热气候下易发生红蜘蛛、炭疽病、蚜虫等病虫害，请问设计是否有明确的病虫害防治专项要求，包括药剂选择、施药频次及养护期内的病虫害防治节点？ |  |
| - 清单第 80 项 “其他”（0501020011080）仅标注种类为其他，无具体规格、品种及养护要求，请问该项目所包含的具体苗木品种、规格？ |  |
| - 常绿乔木分部的杜鹃、鸡冠刺桐等品种无胸径指标，地被灌木分部的三角梅、木芙蓉等品种冠幅标注异常。 |  |
| - 喜阴品种（乐昌含笑、山茶）与强喜光品种（蓝花楹、美丽异木棉）相邻种植，请问设计是否有明确的遮阴设计措施（如配植中层遮阴植物、设置人工遮阴设施），或是否需要调整种植布局？ |  |

- 土建篇

1、种子库01，餐厅楼梯TL无做法大样、无配筋；结构平面图未体现结构楼梯定位，平面布置。

2、各栋楼，结构平面无标高标注，仅有建筑图有标高标注，是否以建筑标注标高为准。

3、本项目所处区域无预拌砂浆，建议改为自拌砂浆

4、所有玻璃门窗、玻璃幕墙无技术参数要求，12.3外门窗框及玻璃选型门窗表仅有管理用房01有，其余无，建议完善其余门窗表及玻璃及玻璃幕墙相关详细技术参数；玻璃幕墙龙骨为给出技术参数要求，建议给出技术参数要求，嵌缝密封膏未给出技术参数要求；幕墙预埋件未给出技术参数要求及抗拔要求

5、铝板幕墙及铝板饰面无颜色、厚度等技术参数要求，铝板幕墙金属龙骨及连接件无详细技术参数要求；

6、装饰铝合金参数无壁厚及颜色要求。

7、真石漆墙面无颜色要求

8、顶棚1做法，白色无机涂料无具体型号参数，顶棚2仅有砂浆抹面，无其他装饰，是否仅有抹灰无其他做法。

9、贮藏库01楼梯做法仅有建筑楼梯无结构大样，无梯梁做法大样、结构平面无楼梯定位及平面。

10、苗木窖04、生产用房01，外围装饰墙做法大样

11、种子库01，线条女儿墙无做法大样

12、根据2024年8月1日起，住建部最新修订版《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010，4.1混凝土章节，删去了C15混凝土，且商混站已停供C15混凝土；建议垫层混凝土改为C20。

- 水电篇

- 绿化自动喷洒系统，未标注每根管网管径。

- 未见箱变系统图

- 每处房建配电总箱来电源均标注市电引来，是接市电还是箱变引来？箱变引来因注明箱变编号。

- 两处4号箱变，是否是标注重复？