东山公园图纸答疑汇总篇2026.2.28

- 道路

- （一）、关于设计内容矛盾及表述错误的答疑要求

- 1、设计明确本项目道路等级为生产步道（人行道），但横断面多次出现 “0.5 米硬路肩 + 人行道” 组合，硬路肩为车行道路配套设施，与纯人行步道功能定位冲突，且技术指标表中 “道路净空设置” 写 “主车道 2.5m”、“桥涵设计荷载” 写 “城 —B 级”，均与本项目无车行、无桥涵的实际情况不符，请明确；若保留请说明设计依据，并修正技术指标表中无关指标项。

- 回复：本次设计生产步道为人行道，但因有农业生产需求所以道路结构参照车行道设计，局部因排水需要设计有涵管排水。

- 原有混凝土路面结构描述中存在 “4 厘米厚 SBS 细粒式改性沥青混凝土 + 1cm 改性沥青同步碎石封层，有裂缝处铺设自粘式玻璃纤维格栅” ，且未明确同步碎石封层、玻璃纤维格栅（具体参数要求需明确）是所有旧混凝土路面必做，还是仅病害段做，请明确旧混凝土路面不同病害等级（无病害 / 轻微病害 / 严重病害）的差异化施工工艺要求。

- 回复：1cm 改性沥青同步碎石封层为旧混凝土路面均需铺设，玻璃纤维格栅在路面有裂缝处铺设。

- 工程地质部分控制点 K2 高程标注为 “H=172.54m”，结合项目中山山地地貌及 K1 高程 1792.31m，该数值存在明显笔误，请提供K2 控制点正确的三维坐标（X/Y/H），并确认所有测量控制点的准确性。

- 回复：该问题需找测绘确定。

- （二）、关于关键施工参数模糊的答疑要求

- 1、路基处理相关参数

- 1.1低填路基要求 “换填砂砾等透水材料”，请明确砂砾的级配要求、含泥量限值、最大粒径，及换填的具体厚度（路床范围及超挖部分）；特殊路基 “连砂石或级配碎石换填”，请明确连砂石的质量指标（含泥量、粒径范围、压实度）。

回复：

- 低填路基

- 砂砾级配要求:

- 优先采用天然级配砂砾。若无天然级配料，可使用碎石或卵石与砂人工掺配，确保级配连续。

- 推荐级配范围 (%)

| 筛孔尺寸 (mm) | 100 | 50 | 40 | 20 | 10 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率 (%)​ | 100 | 90–100 | 75–95 | 55–85 | 35–65 | 20–50 | 10–35 | 5–20 | 2–10 |

- 含泥量：不应大于 5%

- 最大粒径：不超过100mm

- 特殊路基

- 级配碎石应质地坚硬，含泥量不应大于碎石质量（粒径小于5mm）的10%，碎石颗粒中细长及扁平颗粒的含量不应超过20%，级配其颗粒组成应符合相应的试验规程的要求，且级配宜接近圆滑曲线。压实度（重型击实标准）要求不低于96%。

级配碎石混合料的级配组成

| 方筛孔尺寸（mm） | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率 （%） | 95-100 | 85-95 | 75-90 | 60-82 | 53-78 | 48-74 | 40-65 | 25-50 | 18-40 | 13-32 | 9-25 | 6-20 | 3-13 | 0～7 |

- 注：液限＜25%，塑限＜8%。

- 1.2填方路基 “地面横坡陡于 1:5 时开挖 2.5m 宽、向内倾斜 4% 的台阶”，请明确台阶的开挖方式（机械 / 人工）、台阶基底的压实度要求，及台阶搭接处的施工处理措施。

- 回复：

- 机械开完，人工修整。压实度不应低于93%（按重型击实标准）。

- 台阶搭接处施工处理措施：

- 在填筑前，必须将台阶表面的松土、杂物彻底清除干净。台阶面应严格按向内倾斜2%-4%的横坡控制，以利排除表面积水。填筑必须从最低一层台阶开始，分层进行。每层填料摊铺后，压路机应先在台阶内侧的已压实路堤上横向碾压，然后向新铺填料区域纵向碾压，确保搭接处充分压实。碾压时，压路机应重叠碾压台阶宽度，防止接缝处漏压。上下两层路基的填筑接缝应错开，错开距离不宜小于2.0米，以增强整体性。

- ·1.3路基填料要求选用支路标准，但其压实度、CBR 值等指标是针对车行道路，本项目为仅承受 2.5kN/㎡人群荷载的人行步道，请明确是否可降低路基填料的技术要求，若可降低请提供针对性的压实度、CBR 值、最大粒径指标。

- 回复：本设计道路虽为人行道，但在实际生产过程中会有三轮车等生产载具通行所以保持现路基设计要求。

- 2、沥青混合料及面层施工相关参数

- 2.1AC-13C 改性沥青混合料仅明确设计空隙率 3~4%，请提供本项目针对性的最佳沥青用量（OAC）、马歇尔稳定度上下限控制值；抗剥落剂掺量要求 2.5～4%，请明确本项目推荐掺量，及沥青与集料粘结力 4 级的现场检测方法和验收标准。

- 回复：详见设计说明

- 2.2沥青路面施工仅明确 “气温低于 5℃不得施工”，请明确SBS 改性沥青混合料的到场温度、摊铺温度、初压 / 复压 / 终压温度，及碾压遍数、碾压速度等核心工艺参数。

- 回复：

- 一、温度控制（关键指标）

- 生产与到场温度：混合料出厂温度宜控制在175-185℃，运抵现场温度不得低于170℃。运输车辆需全程保温苫盖，到场温度低于160℃应予以废弃。

- 摊铺温度：正常施工情况下，开始摊铺温度不应低于160℃；在低温、大风天气下，应提高至165℃以上。摊铺前须将熨平板预热至100℃以上。

- 碾压温度：

- 初压开始温度：不低于150℃。

- 复压进行温度：不低于140℃。

- 终压进行温度：不低于90℃。

- 开放交通温度：路面应冷却至50℃以下方可开放交通。

- 二、碾压工艺

- 初压：紧随摊铺机后进行。采用双钢轮压路机​ 静压1-2遍（或轻振1遍），碾压速度宜为2-3 km/h。碾压应从道路低侧向高侧进行，驱动轮面向摊铺机。

- 复压：是压实的关键阶段。宜采用重型轮胎压路机或双钢轮振动压路机，碾压4-6遍，直至达到要求的压实度。碾压速度宜为3-5 km/h。使用轮胎压路机时，总质量不宜小于25吨，且应喷涂隔离剂（如洗衣粉水）防粘轮；使用振动压路机时应遵循“高频、低幅”原则。

- 终压：在复压后进行，以消除轮迹、提高平整度。采用双钢轮压路机静压收面1-2遍，碾压速度宜为3-6 km/h。

- 三、摊铺与通用要求

- 摊铺速度：应匀速、连续不间断，速度宜控制在2-6 m/min。建议采用非接触式平衡梁等装置控制厚度与平整度。

- 碾压段长度：不宜过长，通常为20-30米，需根据现场降温情况动态调整，确保所有碾压工序在规定的温度范围内完成。

- 核心原则：施工应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。压路机不得在未成型路面上转向、调头、急刹车。

- 接缝处理：纵向缝宜采用热接缝；横向缝应为平接缝，需切割整齐并涂刷粘层油后再摊铺新料。

- 特殊天气：遇雨必须立即停止施工。气温低于5℃时，严禁施工。

- 3、水泥稳定碎石基层相关参数

- 水泥稳定碎石基层 7 天无侧限抗压强度要求 3-4MPa，请明确本项目的设计控制值（取中间值或固定值），及现场钻芯取样的检测频率、芯样完整度要求。

- 要求 “基层养生采用薄膜覆盖并洒水养护”，请明确具体养生时长（7 天 / 14 天），养生结束后的弯沉检测标准及检测频率，及基层上铺设透层油的最佳施工时机。

- 回复：7 天无侧限抗压强度要求按照规范控制在3—4MPa即可。

- 钻芯取样：检测频率：每一作业段（通常为单幅单层）钻取芯样数量不应少于9个。

- 芯样完整度要求：

- 芯样应均匀、致密、完整，顶面及四周无松散、裂缝或明显离析。芯样实际高度应不小于该层设计（或摊铺）厚度的90%，部分规范要求不低于95%。若取不出完整芯样，应对相应路段进行返工处理

- 基层养生采用薄膜覆盖并洒水养护：

- 养生时长：不应少于7天。碾压完成后应及时覆盖塑料薄膜或透水土工布，并定期洒水保持湿润。养生期间应完全封闭交通。

- 养生结束后弯沉检测

- 检测频率：按每车道每20米一个点进行检测，

- 透层油最佳施工时机宜紧接在基层碾压成型后、表面稍变干燥但尚未硬化时喷洒。

- 未尽事宜参照《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）执行

- （三）、关于施工工艺及工序衔接缺失的答疑要求

- 1、旧路面修复工艺

- 针对 “修复原有混凝土路面后新铺沥青面层”，请明确混凝土路面病害的判定标准（如裂缝宽度≥多少需处理、板底脱空的检测方法）、拉毛的深度 / 粗糙度要求（如拉毛后表面构造深度最小值），及裂缝灌缝材料、板底压浆的水泥浆配比 / 压浆压力等具体工艺。

- 原有沥青混凝土路面仅提及 “新铺沥青面层”，未明确旧沥青路面的处理工艺（如铣刨厚度、是否需要喷洒粘层油），请补充完善相关设计要求。

- 回复：＜0.3mm为微裂缝，＞3mm需结构修补。其他详见设计图纸。

- 2、各结构层施工衔接

- 新建道路路面结构为 “沥青面层 + 稀浆封层 + 透层油 + 水泥稳定碎石基层 + 砂砾垫层”，请明确砂砾垫层与原土基底之间是否需要设置处理层及各结构层之间的施工间隔时间要求。

- 回复：

- 原土地基为良好土质（如砂性土、砾石土、低液限粘土等），且经检测其压实度、承载力（如CBR值）、弯沉值均满足设计及规范对路床顶面的要求时，在整平、压实后，可直接铺设砂砾垫层。

- 需要设置处理层的特殊情况：

- 土质不良：原土地基为淤泥、腐殖土、高液限粘土等不良土质，或含水量过高。

- 承载力不足：原地基压实度或CBR值不达标，无法直接作为垫层基础。

- 处理措施：此时，必须先对原土地基进行处治。

- 常见方法包括：

- 换填处理：挖除不良土层，换填符合要求的砂砾、碎石土等。

- 掺灰（石灰/水泥）处理：改良土质，降低含水量，提高承载力。

- 铺设土工合成材料：如土工格栅、土工布，用于加筋、隔离或排水，防止垫层材料与地基土相互掺杂。

- 砂砾垫层 → 水泥稳定碎石基层：垫层施工完成并检验合格后，可立即进行基层施工。需确保垫层顶面平整、坚实。

- 水泥稳定碎石基层 → 透层油：此为关键控制点。必须在基层养生期满（通常7天）后，且在其表面稍变干燥但尚未硬化污染前立即喷洒透层油。此窗口期是保证透层油有效渗透（≥5mm）的最佳时机。

- 透层油 → 稀浆封层：需待透层油完全渗透、破乳并水分蒸发后方可进行，通常需间隔24-48小时。应避免稀浆封层施工破坏未成膜的透层油。

- 稀浆封层 → 沥青面层：稀浆封层必须充分破乳、凝结并形成强度后才能铺筑沥青面层。最短养生时间不宜少于24小时，具体以封层能承受运料车行驶而不被粘起或破坏为准。养生期间应封闭交通。

- 详图部分

- 单向坡度是否可以统一改成朝排水沟流向，避免破坏路基。（见下图）

- 回复：按照实际情况在有排水沟路段可向排水沟排向，无排水沟路段任向矮处排向。

- 图号S1-5,图示为双侧边沟（并且两侧有边坡），是否按图施工；

- 回复：本次设计新建路设有单边沟，原有路则使用原有排水设施。

- 部分新建道路是否设置排水沟（单侧）

- 回复：新建路均设计有单边边沟。

- 排水沟底部垫层混为混凝土垫层，考虑现状道路和实际运输条件较为困难，是否可以自拌混凝土。

- 回复：此问题需与业主和监理现场确定。

- 5、以12#道路为例，横断面图（两侧存在边坡部分）；图示宽度4米，含排水沟（0.5+0.2）+路肩（0.3）+道路+路肩（0.3）+排水沟（0.5+0.2），可知道路（沥青）宽度为2米。若单侧设置边沟，沥青道路宽度为（4-0.2-0.5-0.3-0.5=2.5米）。请设计确认。

- 回复：道路在有边沟处断面为0.5+3+0.3+0.5+0.17米。

- 路基下边坡及截排水沟是否施工，若施工需明确排水沟尺寸；边沟距上边坡底部距离。

- 回复：如路基下存在建筑物区域需修边沟。

- 建议补充一份标准横断面及非标准横断面，需包含：挡墙、路肩、路面、排水沟、边坡等详细内容。

- 回复：详见设计图纸。

- 错车道位置建议在设计平面图中示意明确位置。

- 回复：详见平面图。

- 波形护栏安设具体位置（桩号）。

- 回复：后续图纸补充。

- 前后描述不一致

- 回复：描述不同处，后续图纸修改。

- 桥梁

- 会太路现状人行天桥图纸未见施工做法，现状表面为混凝土面层。

- 桥面铺装为 20mm 环氧砂浆垫层 + 30mm 毛面芝麻灰花岗石，未明确环氧砂浆的材料配比、施工工艺要求，花岗石铺装的缝宽、填缝材料（耐候胶 / 水泥砂浆）及铺装固定方式，请明确并提供铺装构造大样图。

回复：该项目并无特殊要求，理应满足现行规范要求。

3、定制不锈钢管护栏仅明确桥面以上高度≥1.1m，未提供护栏的立柱间距、截面尺寸、横杆层数及尺寸，护栏与桥面的连接方式（预埋螺栓 / 焊接）。

回复：栏杆根据建设单位要求，考虑环境协调等因素，选购成品栏杆。

4、设计提及采用板式橡胶支座，但未明确支座的承载力，支座与梁底 / 垫石的连接方式，上下支座板的尺寸及预埋要求；支座垫石的高度。

回复：支座系统总高度20cm。垫板及预埋尺寸根据规范《公路桥梁板式橡胶支座》（JT-T4-2019）选用。调平钢板中心厚度1.5cm。

5、钢结构焊接要求 “钢板连接均采用 100％熔透焊，尽可能采用双面熔透焊”，未明确不同部位焊缝的焊脚尺寸、坡口形式（V 型 / X 型）、焊接层数，及厚板焊接的预热温度、后热保温时间，请明确具体焊接工艺参数。

回复：焊缝详见钢主梁焊缝大样。焊缝等级为一级焊缝，施工参数及焊接工艺参数由施工单位自行确定。

6、钢箱梁预拼装要求 “采用平面辗转局部试装法”，未明确预拼装的允许偏差（轴线、标高、截面尺寸），预拼装合格后的验收标准，节段拼接处的临时固定措施，请明确预拼装及验收的具体参数。

回复：钢箱梁允许偏差及验算合规应该满足《公路钢结构桥梁制造和安装施工规范》（JTG/T3651—2022）的要求。

桩基按嵌岩桩设计，桥台桩基直径 1.3m、桥墩桩基 1.5m，未明确桩基成孔的垂直度允许偏差、桩底沉渣厚度限值，嵌岩段的岩石单轴抗压强度要求，请明确桩基施工及验收参数。图中给出桩底设计高程，是否以嵌岩控制为主高程控制为辅。

回复：桩基施工及验收应以《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）为准。

- 大体积混凝土施工要求 “采取有效控制措施降低水化热”，未明确推荐施工措施（分层浇筑厚度 / 间隔时间）

回复：施工单位应自行设计大体积混凝土配合比及分成浇筑工艺，散热措施。

- 钢结构涂装中钢主梁外表面冷喷锌总干膜 80μm、封闭剂 100μm、氟碳面漆 80μm，未明确各涂层的施工间隔时间，现场补涂的工艺要求，涂装环境的温湿度、风速限值，请明确涂装施工的具体控制参数。

回复：钢结构主体涂装以工程完成为主，施工工艺等应钢结构设计及施工规格要求。具体参数施工单位自行确定。

- 钢结构现场安装仅提及 “保证结构稳定性并不导致永久性变形”，未明确钢箱梁节段的吊装顺序（从桥台向桥墩 / 对称吊装）、吊装吊点位置，节段拼接的焊接顺序，安装过程中的临时支撑体系设计（支撑位置、承载力要求）。

回复：钢箱梁节段划分，施工方应根据现场机械配置确定。分段点应为主受力较小的位置，例如1/4跨位置。吊装顺序根据现场施工安排、

- 下部结构施工中 “墩身和承台龄期差不宜超过 20 天”，未明确承台浇筑完成后墩身施工的前置条件（承台混凝土强度达到设计值的百分比），墩身模板的安装偏差要求，盖梁与墩身的连接工艺（湿接 / 干接），请明确下部结构各工序衔接要求。

回复：施工应满足施工及验收相关规范相应要求，该项目并未特殊要求。

- 支座安装要求 “保持水平，调整梁底 / 墩顶支座垫块”，未明确支座垫块的尺寸（钢板）、厚度调整范围，支座水平度的允许偏差。

回复：施工应满足施工及验收相关规范相应要求，该项目并未特殊要求。

- 钢结构涂装中 “桥面冷喷锌 2×35μm”，未明确后续是否需要涂刷封闭剂、面漆，设计说明中仅提及钢主梁外表面的完整涂装体系，桥面涂装内容缺失，请补充桥面钢结构的完整防腐涂装方案。

回复：钢结构涂装全桥通用，以工厂完成为主。局部破损或需要修补的应满足规范要求。

- 危大工程清单中仅列明 “基坑工程、起重吊装工程” 为危险性较大工程，但未明确起重吊装的单件起吊重量，无法判断是否需要编制专项方案及专家论证，请补充危大工程的具体特征参数，并明确超过一定规模的危大工程界定结果。

回复：起吊重量及节段划分，施工单位应根据施工设备确定。分段点应位于结构受力较小位置，如1/4跨度位置。

- 钢箱梁吊装为起重吊装工程，未明确钢箱梁节段的单件重量，推荐的起重设备类型（汽车吊 / 履带吊）、作业半径，吊装过程中的安全防护措施（防碰撞、防倾覆）。

回复：安全防护措施，施工单位需根据现场情况，自行确定。

- 基坑工程要求 “编制详细的施工专项方案与应急预案”，未明确基坑的安全等级、周边环境的保护要求（如地下管线、周边建构筑物的监测指标），请补充基坑工程的安全设计要求。

回复：该项目并未特殊要求，施工单位应根据施工规范自行规划施工方案及需要采取的必要安全措施。

- 设计提及 “场地存在建筑老基础和排水管道、电线，建议挖除”，但未明确老基础、管线的具体位置、埋深，施工前的探勘要求及迁改 / 保护措施，请补充地下障碍物的具体信息及处理要求。

回复：施工现场若遇未探明特殊情况，应第一时间通知监理及建设方，采取必要措施后方可继续施工。

- 钢材采用 Q345qC、Q235C，普通钢筋采用 HPB300、HRB400，未明确钢材的负温冲击功要求，钢筋的连接套筒型号、拧紧力矩要求，请补充材料的附加质量要求及连接验收标准。

回复：该项目对钢筋，钢材并无特使要求，理应满足现行规范相应要求。

- 混凝土强度等级明确为 C40（桩柱式桥台 / 桥墩 / 盖梁 / 垫石）、C30（重力式桥台 / 桩基），未明确泵送混凝土的坍落度要求，试块留置的数量及养护要求。

回复：该项目并未特殊要求，施工方应根据施工规范确定。

- 冷喷锌要求 “干膜涂层全锌含量不低于 96%”，氟碳面漆要求 “溶剂可溶物氟含量≥24%”，未明确现场涂层检测的方法（取样 / 无损检测）、检测频率，不合格涂层的处理措施，请补充涂装质量的检测及验收标准。

回复：该项目并未特殊要求，理应满足现行规范要求。

- 桩基施工要求 “应对每根桩的匀质性进行无损检测（小应变检测）”，未明确桩基的完整性检测等级，是否需要进行声波透射法 / 钻芯法检测，检测桩的数量比例，请补充桩基检测的具体要求。

回复：该项目并未特殊要求，理应满足现行施工规范及检测规范要求。

- 钢箱梁安装完成后，未明确桥面铺装施工的前置条件（钢箱梁的验收标准、梁面清理要求）。

回复：施工方理应根据工程整体情况，做项目整体规划及施工方案，验收等方案，报监理及建设方批准后实施。

- 设计提及 “考虑景观与园区整体规划相协调”，未明确钢箱梁、护栏的外观颜色要求，涂装的色号标准，请补充景观相关的外观设计要求。

回复：原则上建议购买成品栏杆，色号等与建设单位协商确定。

23、水下混凝土坍落度需明确。

- 回复：该项目并未特殊要求，理应满足现行规范要求。

- 景观设计篇

1、7#广场及其他入口广场的地下排水管网管径、坡度、埋深及检查井设置要求未明确，应补充各区域雨水口连接管、干管、支管的规格参数与敷设路径，并注明与市政排水系统的衔接方式及标高控制要求。

回复：正式图纸上有相关设计，已于施工图单位进行沟通，根据现场调整进行调整。

- 设计图纸部分缺少索引标注及详图。

回复：已于施工单位沟通，经行完善。

- 7#广场现状排水沟设置盖板后覆土问题。

回复：需结合现场情况进行考虑。

- 7#广场零星问题。

|  | 设计边线为接顺现状人行道，现状人行道边绿化带位置有纵向电缆沟和给水管。 回复：需根据现场实际情况考虑，进行调整设计。 |
| --- | --- |
|  | 白线为设计边线，边上剩余部分是否处理。 回复：需根据现场实际情况考虑。 |
|  | 现状道路起伏严重，是否按现状加铺沥青即可；现状道路最高点高程为1784，道路设计给出一个点位高程为1781.6下方广场停车位高程为1780.75，存在边坡且实际放线后路边线在现状混凝土路面边，边坡存在裸露且无放坡，需垂直开挖，是否影响安全；此段建议设计重新确定。 回复：需根据现场实际情况进行调整设计。 |
|  | 据了解现状排水沟雨季流量较大，是否需要另外处理。 回复：需根据现场实际情况进行调整设计。 |
|  | 二期房建取消做停车位，不考虑水电等。后期根据实际确定做停车位或绿化 回复：可先按房间取消进行修改，原有房建部分铺草坪。 |
|  | 台阶位置存在现状化粪池，要求保留，建议将台阶整体平移而避开构筑物。 回复：调整台阶位置，位置根据现场化粪池位置进行调整。 |

- 苗木类

| 问题 | 回复 |
| --- | --- |
| 清单第 21 项乌桕（050102001021）项目特征中标注 “高度 600-7000cm”，数值明显不符合植物常规生长指标，请问其正确的高度设计值为多少？ | 高度 600-700cm‌ |
| 地被灌木分部多项品种冠幅标注单位为 “m”（第 48 项红梅 10-15m、第 50 项黄香梅 15-20m、第 52 项粉花风铃木 30-35m、第 53 项乌桕林 30-35m、第 54 项木槿 15-20m、第 67 项三角梅 20-30m、第 68 项木芙蓉 20-35m），与地被灌木常规冠幅单位 “cm” 严重不符，请问是否为单位标注错误，若为错误请明确各品种正确单位及对应数值？ | 地被灌木单位统一为“cm” |
| 清单第 35 项杜鹃（050102001035）为典型灌木品种，设计将其列入常绿乔木分部且标注高度 350-400cm，请问是否为品种列项或规格设计错误，是否需要调整列项及苗木规格指标？ | 杜鹃为灌木 规格调整为：高度20-25cm； 冠幅15-20cm； |
| 清单内部分乔木胸径、高度、冠幅配比存在逻辑矛盾（如朴树 Φ15cm 对应 H450-500cm、香樟 Φ12cm 对应 H400-450cm），请问采购苗木时是否需严格同时满足胸径、高度、冠幅三项指标，或可放宽其中一项指标要求？ | 朴树胸径为20cm，高度700-800cm 香樟胸径为12cm，高度500-600cm 采购苗木时以胸径为首，高度与冠幅根据树形可略有变化。 |
| 清单第 18 项鸡冠刺桐、36 项白花美丽异木棉、37 项美丽异木棉仅标注高度和冠幅，未标注胸径指标，请问苗木采购及现场验收时是否有胸径参考值，若有请明确具体数值？ | 鸡冠刺桐胸径为18cm，高度400-450cm； 白花美丽异木棉胸径为25cm，高度700-800cm； 美丽异木棉胸径为25cm，高度700-800cm； |
| 项目位于凉山州会理市干热河谷区域，核心立地条件为冬春干旱、光照强、土壤多为偏贫瘠红壤 / 紫色土、山区多风，清单中山茱萸、枫香、银杏、垂丝海棠等品种耐干旱性差、对土壤肥力及湿润度要求高，针对此类品种是否有明确的土壤改良、种植微地形及专项养护措施要求？ | 正式绿化施工图纸上面修改调整无山茱萸树种， 枫香耐干旱瘠薄土壤，不耐水涝； 成年银杏耐旱性较强，具有中等偏强的耐旱能力； 垂丝海棠具有一定的耐寒性，较耐干旱，但忌水涝； 如在采购上有不便，可以调整品种，将银杏替换为合欢，枫香替换为紫荆，垂丝海棠替换为紫薇； |
| 清单第 31 项红梅（Φ25cm）、第 22 项紫玉兰（Φ20cm）为大规格苗木，该类品种本身移栽难度大，且生长习性与会理干热气候适配性差，移栽成活率风险极高，请问设计是否考虑该类大规格苗木的移栽成活率，是否需要降低胸径规格或替换为当地适生品种？ | 红梅胸径为12cm； 紫玉兰胸径为12cm； |
| 毛竹在清单中既按常绿乔木（第 33 项，Φ15cm H400-500cm）列项，又按地被灌木（第 46 项，25-30cm）列项，请问两类毛竹的种植区域、景观功能定位及具体种植技术要求是否有明确区分，是否需要统一列项及施工标准？ | 毛竹按地被灌木以㎡为单位计，不考虑胸径，高度500-600cm，丛生袋庙，每笼3苗及以上。 |
| 清单第 76 项为山茱萸 + 金盏菊 + 黄菊混合种植品种，请问三类植物的种植配比（株数 /㎡）、种植布局（组团 / 混播）是否有明确要求，是否需按主次品种划分种植密度？ | 正式绿化施工图纸上面修改调整，已无该组合品种 |
| 清单内所有乔木统一标注 “树木支撑架 树（竹）棍桩”，但第 5 项蓝花楹（Φ30cm）、31 项红梅（Φ25cm）等大规格乔木，第 20 项合欢、27 项垂丝海棠等浅根乔木抗风性要求高，第 33 项毛竹为中空秆体易受机械损伤，请问针对此类品种是否需要调整支撑方式，若需要请明确不同品种的具体支撑工艺、支撑材料及支撑拆除时间？ | 关于“树木支撑”，详细参考正式绿化施工图绿化设计说明四第11条； |
| 清单第 1 项仅标注 “整理绿化用地、种植土回填、起坡造型等”，未明确种植土核心技术指标，请问针对喜肥品种（朴树、榉树）、喜微碱性品种（紫薇、栾树）、忌积水品种（樱花、垂丝海棠），是否有差异化的种植土配比、pH 值要求、有机肥添加量及种植土回填厚度要求？ | 详细参考正式绿化施工图绿化设计说明三第6条； |
| 樱花、垂丝海棠、杜英等忌积水品种种植区域，请问是否需要设计排水层，若需要请明确排水层的材质、厚度、施工工艺及盲管布置、坡度设计要求？ | 不需要 |
| 蓝花楹（Φ30cm）、榉树（Φ20cm）、乐昌含笑（Φ20cm）等大规格乔木，请问设计要求为裸根移栽、土球移栽还是容器苗移栽，若为土球移栽请明确土球直径 / 高度与胸径的比例要求及土球包扎工艺标准？ | 详细参考正式绿化施工图绿化设计说明三第8条； |
| 清单仅标注各苗木单株 / 平米工程量，未明确乔木种植间距、地被灌木种植行株距，请问是否有明确的种植密度设计图纸，若有请提供；若无请明确不同品种的具体种植间距 / 行株距，尤其是垂丝海棠（190 株）、木槿（204 株）、红梅（215 株）等冠幅较大品种的种植间距？ | 乔木无种植间距，详细可参考正式绿化施工图乔木网格放线图。地被灌木的种植密度详细参考正式绿化施工图苗木表； |
| 梅类（红梅、宫粉梅、黄香梅）、海棠类、杜鹃等品种在会理干热气候下易发生红蜘蛛、炭疽病、蚜虫等病虫害，请问设计是否有明确的病虫害防治专项要求，包括药剂选择、施药频次及养护期内的病虫害防治节点？ | 关于植物养护层面设计公司不做指导 |
| 清单第 80 项 “其他”（0501020011080）仅标注种类为其他，无具体规格、品种及养护要求，请问该项目所包含的具体苗木品种、规格？ | 正式绿化施工图纸上面修改调整，具体以正式绿化施工图图纸为准； |
| 常绿乔木分部的杜鹃、鸡冠刺桐等品种无胸径指标，地被灌木分部的三角梅、木芙蓉等品种冠幅标注异常。 | 正式绿化施工图纸上面修改调整，具体以正式绿化施工图图纸为准； |
| 喜阴品种（乐昌含笑、山茶）与强喜光品种（蓝花楹、美丽异木棉）相邻种植，请问设计是否有明确的遮阴设计措施（如配植中层遮阴植物、设置人工遮阴设施），或是否需要调整种植布局？ | 遮阴措施为后期养护需求，设计公司不做指导，该问题正式绿化施工图纸上面修改调整，尽量避免； |