# 附件：

- 技术要求

一、保障创意联邦1号楼地下室及5号楼高低压配电室设备的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，主导完成配电房电气设备的数据参数的设置和修改，保障电气设备满足工况要求。促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年按国家相关规定进行年检，每年进行一次配变电设备综合性试验，出具试验报告两份。

二、高压配电柜

（一）每个月一次对电气设备进行检查。

（二）检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

（三）柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

（四）柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

（五）柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

（六）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

（七）柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

三、每半年一次对电气设备进行清理、检查。

（一）高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

（二）柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

（三）柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

（四）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

（五）柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

四、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，并将试验报告交业主存档，具体工作内容：

（一）重复每半年的检查内容；

（二）开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

（三）柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

（四）测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。

（五）校核继保器的动作值、返回值、整定值。

五、蓄电池直流屏每个月的工作内容：

（一）对蓄电池进行恢复性的充放电。

（二）巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

六、蓄电池直流屏每半年的工作内容：

（一）清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；

（二）对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

七、蓄电池直流屏每年的工作内容：

重复每半年的工作内容；

八、变压器每个月一次对变压器进行检查。

（一）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

（二）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等；

（三）检查风机、温控设备等能否正常运行；

（四）变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

九、变压器每半年一次对变压器进行清理，检查。

（一）重复每个月检查的内容；

（二）高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

（三）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次；

（四）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

（五）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；

（六）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验；

十、变压器每年一次进行年检

（一）重复每半年一次检查的内容；

（二）每年一次还必须进行下列预防性试验；  ① 测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电； ② 测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量； ③、进行变压器绕组的交流耐压试验；

十一、低压配电柜每个月一次对电气设备进行检查。

（一）观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动；

（二）测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。

（三）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

（四）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

十二、每半年一次对电气设备进行清理、检查。

（一）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

（二）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

（三）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

（四）柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

十三、低压配电柜每年一次年检内容：

（一）重复每半年的清理检查；

（二）按预防性试验规程对设备进行预防性试验，并将试验报告交业主存档。

十四、接地系统

检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

十五、每年进行接地系统的接地电阻测量。

十六、其他

（一）检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

（二）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。

（三）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

（四）检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象

十七、主要设备清单

| 内容 | 规格 | 1号楼 （台） | 5号楼 （台） | 室外 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 1250KV | 1 | 4 | / |
|  | 1600KVA | 2 | / | / |
| 高压柜 | 10KV | 6 | 8 | / |
| 环网柜 |  | / | / | 1 |
| 避雷器 |  | 6 | 8 | / |
| 电缆 |  | 6 | 8 | / |
| 继电保护 |  | 6 | 8 | / |
| 地阻测试 |  | 2 | / | / |
| 绝缘工具 |  | 1 | / | / |
| 真空断路器 |  | 6 | 8 | / |
| 柴油发电机 | 600KW | 1 | / | / |
|  | 250KW | / | 1 | / |